АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 »   мая  2014г.        №  38

с. Старая Калитва

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Старокалитвенскго сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Старокалитвенского сельского поселения, администрация Старокалитвенского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Старокалитвенского сельского поселения  (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в реестре  и разместить на официальном сайте администрации Старокалитвенского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Старокалитвенского сельского поселения Н.Н.Грицынину

Глава администрации

Старокалитвенского сельского поселения                                        Н.Н.Грицынина

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению администрации

Старокалитвянского сельского поселения

от                          года №______

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Старокалитвенского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Старокалитвенского сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Старокалитвенского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Старокалитвянского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

- Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Старокалитвянского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Старокалитвенское сельское поселение расположено в восточной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Старая Калитва, расположенное в 35 км от административного центра муниципального района - г. Россошь. Территория поселения граничит с 4 сельскими поселениями и 2 муниципальными районами, а именно: на севере граничит с Алейниковским сельским поселением и Павловским муниципальным районом, на востоке – с Верхнемамонским муниципальным районом, на юге – с Новокалитвенским сельским поселением и Криничанским сельским поселением, на западе – с Евстратовским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 22524,62 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 4 населенных пункта: село Старая Калитва, село Кулаковка, хутор Лощина, село Терновка.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Дон, р. Чёрная Калитва, водотоками без названия и прудами.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 22524,62 га; площадь села Старая Калитва – 592,84 га, села Кулаковка – 82,11 га, хутора Лощина – 266,07 га, села Терновка – 268,92 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2010 г. – 2434 человек

.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.16 | Старокалитвенское сельское поселение |  |  |  |
| 26.16.1 |  | Село Старая Калитва | Центр | 35 |
| 26.16.2 |  | Село Кулаковка | 12 |  |
| 26.16.3 |  | Хутор Лощина | 7 |  |
| 26.16.4 |  | Село Терновка | 12 |  |

Жилая застройка на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения представлена малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками и многоквартирным жилым домом. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 2010  г. в Старокалитвенском сельском поселении насчитывается 1005 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 52,7 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности принадлежит 50,8 тыс. кв. м, муниципальному жилищному фонду принадлежит 1,8 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2010 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 52,6 | 52,7 | 52,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 1004 | 1004 | 1005 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м |  |  |  |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 51,1 | 60 | 63 |
|  | - сжиженным газом | % | 48,9 | 40 | 37 |
|  | ваннами и душем | % |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % |  |  |  |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 40 | 3 | 6 |

На территории поселения располагается многоквартирный жилой дом. Его характеристики представлены в таблице.

| Адреса домов | Кол-во квартир в доме | Общая площадь, м2 | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Калитва, ул. Центральная, 11 | 18 | 708 | 39 |

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Старокалитвенском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| Структурное подразделение МОУ СОШ МДОУ Старокалитвенский детский сад | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 9 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 90/30 |
| МОУ Старокалитвенская СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 400/150 |
| МОУ Терновская ООШ | с. Терновка, ул. Школьная, 9 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 100/47 |
| Спортивные залы |  |  |  |
| Спортзал при Старокалитвенской СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | площадь, кв.м | 234 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| Спортивная площадка при Старокалитвенской СОШ | с. Старая Калитва, ул. Школьная, 32 | Площадь, га | 0,687 |
| Спортивная площадка при Терновской ООШ | с. Терновка, ул. Школьная, 9 | Площадь, га | 0,367 |
| Библиотеки |  |  |  |
| библиотека при МУК КДЦ | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 3 | кол. томов | 5687 |
| библиотека при МУК КДЦ | с. Терновка, ул. Центральная, 17 | кол. томов | 6312 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |
| МУК культурно-досуговый центр | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 3 | Кол-во мест | 200 |
| МУК культурно-досуговый центр в вместимостью мест | с. Кулаковка, ул. Центральная, 34 | Кол-во мест | 50 |
| МУК культурно-досуговый центр | с. Терновка, ул. Центральная, 17 | Кол-во мест | 300 |
| МУК культурно-досуговый центр | х. Лощина, ул. Центральная, 9 | Кол-во мест | 150 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| ФАП | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Посещ./смена | 12 |
| ФАП | с. Кулаковка, ул. Херсонская, 24 | Посещ./смена |  |
| ФАП | х. Лощина, ул. Центральная, д. 1 | Посещ./смена | 10 |
| ФАП | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Посещ./смена | 12 |
| Аптека | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 10 | Кол-во | 1 |
| Отделения связи, почта |  |  |  |
| Отделение связи, почта | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 8 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 34 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | х. Лощина, ул. Центральная, д. 5 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка |  |  |  |
| Отделение банка | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка | с. Терновка, ул. Центральная, д. 36 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Кол-во | 1 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| Кафе | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 10 | Кол-во посадочных мест | 25 |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазин | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 1 | Торг. площадь, м2 | 30 |
| Магазин № 8 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 6 | Торг. площадь, м2 | 89,6 |
| Магазин № 4 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 6 | Торг. площадь, м2 | 108,5 |
| Магазин «Розовый фламинго» | с. Старая Калитва, ул. Центральная, д. 2 | Торг. площадь, м2 | 36 |
| Магазин №10 | с. Старая Калитва, ул. Луговая, д. 14 | Торг. площадь, м2 | 51,8 |
| Магазин № 32 | с. Терновка, ул. Центральная, д. 15 | Торг. площадь, м2 | 98 |
| Магазин №22 | с. Терновка, ул. Центральная, д. 15 | Торг. площадь, м2 | 111 |
| Ларек | с. Терновка, ул. Центральная, д. 10 | Торг. площадь, м2 | н/д |
| Магазин №21 | х. Лощина, ул. Центральная, д. 3 | Торг. площадь, м2 | 148,1 |
| Павильон | х. Лощина, ул. Центральная, д. 118а | Торг. площадь, м2 | н/д |
| Магазин №17 | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 55 | Торг. площадь, м2 | 22,5 |
| Ларек | с. Кулаковка, ул. Центральная, д. 52а | Торг. площадь, м2 | 9 |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно-кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 175 млн.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды - 94 млн.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 90 лит./сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. Через территорию поселения протекает р.Дон и ее правый приток р.Черная Калитва, а также несколько безымянных водотоков местами пересыхающих.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дон | г.Новомосковск Тульск. область | Азовское море | - | 1870 |
| 2 | Черная Калитва | Белгородская область | Дон, пр. | 1105 | 162 |
| 3 | Б/н, в 3 км к ЮЗ от с.Терновка | В 1,8 км к ЮЗ от с.Терновка | Черная Калитва,лв | 16 | 2,3 |
| 4 | Б/н, в 1,3 км к ЮВ от с.Терновка | В 0,9 км к ЮВ от с.Терновка | Черная Калитва,лв | 14 | 1 |

Долина реки  Дон – пойменная: шириной 1.4 км. Средняя глубина  - 2,8 м, преобладающая скорость течения — 0,5 м/с. Скорость течения в межень увеличивается до 0,6-1,2 м/с. В половодье она достигает 2,5-3,0 м/с. На плесах где глубина 2-3 м, скорость падает до 0,3-0,4 м/с. Весеннее половодье начинается в период с 20 февраля по 12 апреля. Пик половодья обычно приходится на 8 апреля. Продолжительность половодья около 50 суток. Весенний подъем уровня воды проходит интенсивно (до 1,2-2,0 м/сут). Спадает вода значительно медленнее. Самая ранняя дата появления ледовых образований относится к 23 октября, поздняя — 5 января. Замерзает р.Дон через 10-12 дней после появления первых ледовых образований. Толщина льда может достигать от 41 до 78 см.

Долина реки Дон пойменная с озерами Подгорное и Приступино.

Половодье реки Черная Калитва в среднем наступает  в середине марта. Ширина поймы реки от 200 м в верховье до 4-5 км в устье. Ледовые явления выражены слабо. Ледостав продолжается в среднем 2,5 месяца.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

5.Схема водоснабжения поселения

а).Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Село Старая Калитва

Село старая Калитва является административным центром Старокалитвенского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Кроме того по территории населенного пункта проходит региональная автодорога «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка, соединяющая с. Старая Калитва и с. Кулаковка.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирным жилым домом. Кварталы жилой застройки имеют правильную и неправильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа, детский сад, кафе, ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенным парком.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Восток Агро».

Зоны специального назначения представлены двумя кладбищами.

В с. Старая Калитва из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов 47. Общая протяженность водопроводных сетей составляет      12,96  км.

Село Кулаковка

Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка, соединяющая с. Кулаковка и с. Старая Калитва. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенными зелеными насаждениями.

Зона специального назначения представлена кладбищем.

В с. Кулаковка из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет     2,450  км.

Хутор Лощина

Планировка хутора складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Рекреационная зона представлена неблагоустроенными зелеными насаждениями.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Берег».

Зона специального назначения представлена кладбищем.

В х.Лощина из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   8,7    км.

Село Терновка

Планировка хутора складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по региональной автодороге Богучар – Старая Калитва – Россошь. Общественно-деловой центр сформирован в центральной части населенного пункта.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки имеют преимущественно правильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятия торговли, отделение связи,  отделение банка, школа,  ФАП, культурно-досуговый центр и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Берег».

Зона специального назначения представлена кладбищем.

В с.Терновка  из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   13,804    км.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Старокалитвенского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Старокалитвенского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин 6 штук, глубина от 60 до 99 м; водонапорных башен — 5 шт, объем 15 куб.м; сетей и водоводов (протяженностью 24,4 км). Общая производительность водозаборов составляет 9,42 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Старокалитвенского сельского поселения действуют 6 водозаборов.  Основным оборудованием являются погружные насосы марок: ЭЦВ6-10-140. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Службы водопроводного хозяйства по зонам водоснабжения

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во колодцев | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сСтарая Калитва | 15 | (4) - | От 45-60 м | 3 V-133м3 H-от 15-17м | 11,6 | 1965 1970 | 11(4) |
| 2 | c.Кулаковка |  | (1)- |  | 1 V-15м3 H-от 15 | 2.45 | 1960 | 8(1) |
| 3 | х.Лощина |  | (2)1 |  | 1 V-25м3 H-от 15 | 8,7 | 1963 | 5 |
| 4 | .cТерновка |  | (3)4 |  | 7 V-25м3 H-от 15 | 13,804 | 1969 | 5 |
|  | итого |  | 10 |  | 12 | 36,55 |  |  |

Водозаборы по по зонам водоснабжения

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, тыс.м³/сут | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЗУ №1 с .Старая Калитва | 1×15 | ЭЦВ 6-10-140 | 0,200 |  |  | необходим капремонт |
| 2 | ВЗУ №2 с .Старая Калитва | 1×15 | ЭЦВ 6-10-140 | 200 |  |  | необходим капремонт |
| 3 | ВЗУ №3 с. Кулаковка | 1 | ЭЦВ 6-10-140 | 0,09 |  |  | необходим капремонт |
| 4 | ВЗУ №4 с. Лощина | 1×15 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,12 | 1,2 | 8 | необходим капремонт |
| 5 | ВЗУ№5 с. Лощина | 1×15 | ЭЦВ 6-10 | 0,12 |  |  | необходим капремонт |
| 6 | ВЗУ №6 с.Терновка | 1×15 | ЭЦВ 6 | 0,18 |  |  | необходим капремонт |
| 7 | ВЗУ №7 с.Терновка | 1×15 |  | 0,18 |  |  |  |

- Централизованное горячее водоснабжение в поселках отсутствует

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Старокалитвянского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения является МУП «Химик», ООО «Берег» выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей,( за счет средств администрации).

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка, (за счет средств потребителя).

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий МУП «Химик», ООО «Берег»  с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   МУП  «Химик», ООО «Берег» осуществляются непосредственно через сберкассу.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1969 года и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлено  водоразборных колонок. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 210 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 36,9 %.  Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

б).Направление развития централизованных систем водоснабжения

Проектные решения водоснабжения Старокалитвенского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Старокалитвенское СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 2434 | 2454 | 2474 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 396 16% | 417 17% | 396 16% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1423 59% | 1399 57% | 1435 58% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 615 25% | 638 26% | 643 26% |

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения, а также искать альтернативные источники водоснабжения

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем  90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

в)Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Старокалитвенское СП | 0,039 2,395 | 300 230 | 11,7 550,85 | 14,04 661,02 |
| Поливочные нужды | 2,434 | 70 | 170,38 | 204,46 |
| Итого |  |  | 732,93 | 879,52 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами

;

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 210 литров.

На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 90 лит./сутки.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Старокалитвенское СП, население (2,474 тыс.чел ) | 571,75 | 686,1 |
| Поливочные нужды | 173,18 | 207,82 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 57,18 | 68,61 |
| Итого | 802,11 | 962,53 |

Перспективные балансы водоснабжения питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. | Поливочные нужды | Коммунально-бытовые предприятия | Итого |
| С.Старая Калитва | 1408 |  |  |  |  | 532,35 |
| х.Кулаковка | 155 |  |  |  |  | 58,604 |
| С.Терновка | 577 |  |  |  |  | 218,16 |
| С.Лощина | 406 |  |  |  |  | 153,51 |
| Итого | 2474 |  | 686,1 | 207,82 | 68,61 | 962,53 |

Производительность водозаборных сооружений по  технологическим зонам

С.Старая Калитва- 540 м3/сут

х.Кулаковка -60 м3/сут

С.Терновка -220 м3/сут

С.Лощина - 155 м3/сут

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Водоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
|  | Проектирование и монтаж системы водоснабжения (расширение) |  |
|  | Реконструкция водозаборов -7шт |  |
|  | Тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов. |  |

д) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

6.Схема водоотведения

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Система централизованной канализации в Старокалитвенском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующей фильтрацией в грунт или  вывозом специальной техникой.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

в) прогноз объема сточных вод;

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Старокалитвенское СП | 0,039 2,395 | 300 230 | 11,7 550,85 | 14,04 661,02 |
|  | Итого |  |  | 562,55 | 675,06 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход м3/сут. | Maксимальный сут.расход м3/сут. |
| Старокалитвенское СП, население (2,474 тыс.чел ) | 571,75 | 686,1 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 57,18 | 68,61 |
| Итого | 628,93 | 754,72 |

Перспективные балансы водоотведения  по технологическим зонам водоснабжения,

|  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |  | 10% | Итого |
| С.Старая Калитва | 1408 |  |  |  |  | 417,42 |
| х.Кулаковка | 155 |  |  |  |  | 45,95 |
| С.Терновка | 577 |  |  |  |  | 171,06 |
| С.Лощина | 406 |  |  |  |  | 120,36 |
| Итого | 2474 |  | 686,1 |  | 68,61 | 754,72 |

г) Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Проектные решения.

Проектные решения канализации Старокалитвенского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

Схема канализации.

Система канализации в Старокалитвенском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| 2.Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы.-15км | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | Первая очередь |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Старая Калитва Производительн.420 м3/сут | Первая очередь |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации х.Кулаковка Производительн. 46м3/сут | Первая очередь |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Терновка Производительн -170м3/сут | Первая очередь |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Лощина Производительн – 120 м3/сут | Первая очередь |

д)Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

;

Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, например: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

7.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2024 годы представлен в приложении 2. Расчет на строительство сетей водоснабжения и водоотведения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС. Расчеты на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения по укрупненным показателям выполнен на основании сборника базовых цен на проектные работы: « Объекты водоснабжения и водоотведения», так же выполнены в ценах на 2011 год. Стоимость на проведение подрядных работ ВЗУ обозначена на основании комерческого предложения в ценах на 2011 год. В таблицах не учтены инфляционные коэффициенты. Стоимость установки узла учета с учетом оборудования определена согласно сметного расчета.

.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Старокалитвенско сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | Наладить коммерческий учет | 634 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей.cСтар.Калитва | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 10,02 | 10,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Терновка | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей. с.Терновка | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 13,8 |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Лощина | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей. с.Лощина | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 8,7 |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Кулаковка | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей. с Кулаковка | км | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водозаборов Произв. 60-220 м3/сут | шт | Улучшение качества водоснабжения Подключение новых абонентов | 7 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов. | шт | Улучшение качества водоснабжения | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 36,02 | 10,02 |  | 14,8 |  | 8,7 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Старая Калитва Производительн.420 м3/сут | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации х.Кулаковка Производительн. 46м3/сут | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Терновка Производительн -170м3/сут | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Лощина Производительн – 120 м3/сут | м3/сут | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 5 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 6 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» | км |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 5 |  |

Приложение  2

Мероприятия

Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Старокалитвенско сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснован-ие стоимости работ | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомеров на вводах водопровода | шт | 14461 | Согласно сметного расчета | 2281 | 2281 | 2281 | 2281 |  | 2281 |  | 2281 |  | 775 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей.cСтар.Калитва (с К=1,2. ) | км | 23843 | По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 | 23843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Терновка | км | 2082 | Согласно сборников базовых цен |  | 2082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей. с.Терновка | км | 32838 | По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  | 32838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Лощина | км | 1476 | Согласно сборников базовых цен |  |  |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей. с.Лощина | км | 20702 | По укрупнен- ным показате- лям |  |  |  |  |  | 20702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. | км | 2530 | По укрупнен- ным показате- лям |  |  | 2530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проект реконструкции Водопроводных сетей в с.Кулаковка | км | 762 | Согласно сборников базовых цен |  |  |  |  |  |  |  | 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей. с Кулаковка | км | 5949 | По укрупнен- ным показате- лям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5949 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водозаборов Произв. 60-220 м3/сут | шт | 2100 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тампонирование существующих скважин и проведение изыскательских работ по размещению новых водозаборов.(условно 200 м.п. тампонирования) | шт | 960 | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | 107703 |  | 27684 | 4363 | 38249 | 3757 |  | 23583 |  | 3043 |  | 7024 |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Старая Калитва Производительн. 420 м3/сут | м3/сут | 12 125 | Согласно сборников базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 (ПИР) | 5400 | 5800 |
| 2 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации х.Кулаковка Производительн. 46м3/сут | м3/сут | 2191 | Согласно сборников базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  | 841 (ПИР) | 1350 |  |  |
| 3 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Терновка Производительн -170м3/сут | м3/сут | 5869 | Согласно сборников базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  | 869 ПИР | 2200 | 2800 |  |  |
| 4 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации С.Лощина Производительн – 120 м3/сут | м3/сут | 5050 | Согласно сборников базовых цен. Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 (ПИР) | 2100 | 2100 |
| 5 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов. Таб.14-10-001-07 | км | 33516 | По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11172 | 11172 | 11172 |
| 6 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы Таб.14-10-001-07 | км | 18620 | По укрупнен- ным показате- лям НЦС 81-02-14-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3724 | 7448 | 7448 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого по разделу «Водоотведение» |  | 77371 |  |  |  |  |  |  |  | 869 | 3041 | 20821 | 26120 | 26520 |